Szczytno, dn. 2017-10-11

Znak: HK.4020.4.117.2017

Wójt Gminy Jedwabno

ul. Warmińska 2

12-122 Jedwabno

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37  ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 10 § 2, 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 i ust. 2, § 17 ust. 1 punkt 4, § 23 ust. 1 oraz załącznika nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody 9 października 2017 r. z wodociągu publicznego Czarny Piec, zaopatrującego miejscowość: Czarny Piec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza brak przydatności wody do spożycia ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli

ZAKAZUJE

Spożywania wody przez ludzi

NAKAZUJE

- Zapewnić odbiorcom wodę do spożycia o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła (beczkowozy, cysterny, woda butelkowana).

- Podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym

- Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Czarny Piec (zaopatrującego miejscowość Czarny Piec) o braku przydatności wody do spożycia.

- Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie 
o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.

Termin  wykonania nakazu:  natychmiast

##### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 9 października 2017 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Czarny Piec. W pobranej próbce wody o kodzie 186/Sz stwierdzono obecność bakterii grupy coli –

7 jtk/100 ml.

Na podstawie analizy wyników badania pobranej próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Czarny Piec, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zgodnie z zapisem w załączniku nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia najwyższa dopuszczalna wartość liczby bakterii z grupy coli wynosi 0/100ml wody. W zbadanej próbce wody, 
o kodzie 186/Sz., liczba bakterii grupy coli wyniosła 8 jtk/100ml.

Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie może stać się przyczyną masowych zachorowań na choroby zakaźne przewodu pokarmowego t.j. czerwonka, salmonelloza, wzw typu A itp. W związku 
z powyższym, zgodnie z art. 108 Kpa ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Każda niezgodność wartości parametru, ustalona dla celów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny,

- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości,

- poinformowania konsumentów.

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Ponadto powinna spełniać dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy:

1)	ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),

a)	art. 4 ust. 1 punkt 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne

i zdrowotne, a w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)	art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień,

c)	art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2)   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

a)	art. 10 § 2  organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną

b)	art. 104 § 1 organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji,

c)	art. 104 § 2 decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo

w inny sposób kończą w danej instancji.

d)	art. 108 § 1 decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź tez ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

e)	art. 108 § 2 rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany również po jej wydaniu. W tym 	przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie odwołanie.

3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).

a) art. 5 ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

b) art. 12 ust. 1 nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy 	Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji	Sanitarnej.

4) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.)

a) art. 33 ust. 2 w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażenia lub choroby zakaźnej państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w drodze decyzji

punkt 2) zakazać korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia

punkt 3) nakazać przeprowadzenie zabiegów sanitarnych.

5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

a) § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji

w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia: 1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzeni; 2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia

b)  § 3 ust. 2 dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia

c) § 17 ust. 1 punkt 4 właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 5 i § 6, stwierdza: 4) brak przydatności wody do spożycia

d) § 23 ust. 1 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody 1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub 2) z komunikatów umieszczonych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, którym mowa w § 5 i § 6, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych i przywołanych przepisów postanowił jak 
w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazów decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Szczytnie.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1a pkt 12 lit b  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późn. zm.)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 108 Kodeks Postępowania Administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.

Do wiadomości:

- Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

- Starosta Szczycieński

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w  Szczytnie

- Sekcja HŻŻiPU w/m

- a/a